## Arkusz1
Nazwa kwalifikacji: | Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
Oznaczenie kwalifikacji: | ELE.06
Numer zadania: | 01
Kod arkusza: | ELE.06_RM_01
Lp. | Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny | Pkt jedn | Suma pkt narastająco | % do sumy
R.1 | Rezultat 1: Dobór pompy obiegowej
Zdający wpisał:
R.1.1 | Do wzoru Vp uczeń podstawił : (1,15 x 3600 x 1068250) : (4207 x 965,3 x 20) | 1 | 1 | 5.556%
R.1.2 | Obliczono wydajność pompy : 54,5 | 1 | 2 | 11.11%
R.1.3 | Zapisano jednostkę obliczonej wydajności pompy : m3/h | 1 | 3 | 16.67%
R.1.4 | Do wzoru Δpp uczeń podstawił : 1,2 x (21,6 + 490) | 1 | 4 | 22.22%
R.1.5 | Obliczono wysokość podnoszenia pompy : 62,6 | 1 | 5 | 27.78%
R.1.6 | Zapisano jednostkę obliczonej wysokości podnoszenia pompy : mH2O | 1 | 6 | 33.33%
R.1.7 | Dobrano typ pompy : Wilo CronoLine-IL-E 65 | 1 | 7 | 38.89%
R.2 | Rezultat 2: Elementy węzła - Tabela 2
Zdający wpisał:
R.2.1 | dla pierwszego symbolu uczeń wpisał : check valve | 1 | 8 | 44.44%
R.2.2 | dla drugiego symbolu uczeń wpisał : expansion vessel | 1 | 9 | 50%
R.2.3 | dla trzeciego symbolu uczeń wpisał : mesh filter | 1 | 10 | 55.56%
R.2.4 | dla czwartego symbolu uczeń wpisał : detector | 1 | 11 | 61.11%
R.3 | Rezultat 3: Dobór wyposażenia ochronnego pracownika - Tabela 5
Zdający wpisał:
R.3.1 | Uczeń wybrał : Odzież chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi | 1 | 12 | 66.67%
R.3.2 | Uczeń wybrał : Rękawice chroniące przed lekkimi i średnimi urazami mechanicznymi | 1 | 13 | 72.22%
R.3.3 | Uczeń wybrał : Kask ochronny | 1 | 14 | 77.78%
R.3.4 | Uczeń wybrał : Obuwie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi (łączące w sobie funkcje ochrony przed wodą i zimnem) | 1 | 15 | 83.33%
R.4 | Rezultat 4 : Dobór przyrządów pomiarowych - Tabela 7
Zdający wpisał:
R.4.1 | Dla pomiaru "Ilość pobranej wody przez węzeł" uczeń podał z Tabeli 6 : poz. 3 lub 2 | 1 | 16 | 88.89%
R.4.2 | Dla pomiaru "Ilość pobranego ciepła c.o." uczeń podał z Tabeli 6 : poz. 2 | 1 | 17 | 94.44%
R.4.3 | Dla pomiaru "Ciśnienie w układzie c.o." uczeń podał z Tabeli 6 : poz. 4 | 1 | 18 | 100%
| Suma pkt | 18
| Wynik pozytywny | 14 | pkt